| Тип D30P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модели |  |  |  |
| Открытое исполнение | Кожухное исполнение |  |  |
| Трехфазные DPA 35E LS DPA 35E ME | DPAS 35E LS DPAS 35E ME |  |  |
| Однофазные DPA 35E LS MF | DPAS 35E LS MF |  |  |
| Преимущества |  | Модель открытого исполнения Мощность |
| •Соответствует требованиям EС для стационарных электростанций •Включает модели открытого и кожухного исполнения •Проектирование и производство обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики •Легкий доступ к панели управления и силовым клеммам •Простота управления и техобслуживания •Широкий ряд опционального оборудования |  | Мощность может незначительно варьироваться в зависимости от выбранного генератора переменного тока, см. стр. 3. |
|  |  | Трехфазные |
|  |  | Напряжение | Основная | Резервная |
|  |  |  | кВА | кВт | кВА | кВт |
|  |  | 380/220 В | 31 | 24 | 33 | 27 |
|  |  | 400/230 В | 31 | 24 | 33 | 27 |
|  |  | 415/240 В | 31 | 24 | 33 | 27 |
|  |  | Однофазные |
|  |  | Напряжение | Основная | Резервная |
|  |  |  |  | кВА | кВт | кВА | кВт |
| Технические характеристики | 50Гц |  | 220 В | - | - | - | - |
| Двигатель | 1103A-33G |  | 230В | 31 | 24 | 33 | 27 |
| Содержание вредных веществ в выхлопе | EU0 |  | 240 В | - | - | - | - |
| Класс применения | G2 |  | Основная мощность - PRP (ISO 8528/1 (2005)) Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку без ограничения годовой наработки. Допустимы 10% перегрузки в течение 1 часа через каждые 12 часов работы. |
| ■ Класс применения в соответствии с ISO 8528/5 (2005) характеризует качество вырабатываемой электроэнергии в установившихся режимах работы генератора при различных уровнях нагрузки, а также в переходных процессах, вызванных ступенчатым изменением нагрузки. |  |  |
| Габариты | Открытое Кожухное |  | Резервная мощность - ESP (ISO 8528/1 (2005)) Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку в случае отказа основной сети. Перегрузки от указанной резервной мощности недопустимы. |
| Длина (L), мм | 1550 | 2250 |  |  |
| Ширина (W), мм | 700 | 1050 |  |  |
| Высота (H), мм | 1525 | 1505 |  |  |
| Вес, кг | 742 | 1212 |  |  |  |
| Емкость топливного бака, л | 98 | 124 |  | Мощность определена при 25 ºC, 100 кПа и 30% относительной влажности |
| Уровень шума @7м, дБА | _ | 67 |  |  |
| Звуковая мощность, дБA | _ | 93 |  |  |
|  |  |  |  | Для уточнения Длительной мощности - COP (ISO 8528/1:2005) консультируйтесь у вашего дилера GESAN |
| Открытое исполнение | Кожухное исполнение |  |  |
|  |  |  | Модель кожухного исполнения |
| Двигатель |  |  |  |  |
| Частота | 50Гц |  | Объем двигателя, см.куб. | 3 300 |
| Производитель | PERKINS |  | Диаметр цилиндра, мм | 105 |
| Модель | 1103A-33G |  | Ход поршня, мм | 127 |
| Скорость, об/мин | 1500 |  | Степень сжатия | 19,2:1 |
| Мощность, кВт | 30,4 |  | Регулятор | Механический |
| Топливо | Дизельное |  | Соответствие выхлопа EU | EU0 |
| Кол-во цилиндров | 3 |  | Соответствие выхлопа TA-Luft | TA-Luft 0 |
| Система охлаждения |  |  | Система забора воздуха |  |
| Поток от вентилятора, м.куб/мин | 53 |  | Объем на горение, м.куб/мин | 2,15 |
|  |  |  | Воздушный фильтр | Средний |
| Охлаждение | Жидкостное |  | Выхлопная система | Открытое Кожухное |
| Объем системы охлаждения, л | 10,2 |  | Температура газов, ºC | 500 | 500 |
| Расчетная температура радиатора, °С | 45ºC |  | Объем выхлопа, м.куб/м ин | 5,8 | 5,8 |
|  |  |  | Макс. противодавление, кПа | 6,3 | 6,3 |
| Макс. рабочая температура, °С | - |  | Кол-во глушителей | 1 | 1 |
| Система подогрева |  |  | Входной диаметр, " | 2,5 | 2 |
| Мощность подогревателя ОЖ, Вт | 1х750 |  | Выходной диаметр, " | 2,5 | 2 |
|  |  |  | Снижение шума, дБ(А) | 11 | 26 |
| Система смазки |  |  | Стартерная система |  |
| Емкость, л | 8,3 |  | Напряжение, В | 12 |
| Максимальный расход масла на угар, % от расхода топлива | 0,15 |  | Тип АКБ | 1 х 12В 60АЧ 680А |
|  |  |  | Зарядное устройство | DSE 9150 - 12В 2A |

| Таблица расхода топлива |
| --- |
| Нагрузка | Основной режим | Резервный режим |
|  | Расход, л/час | Автономия, час | Расход, л/час | Автономия, час |
|  |  | Открытое | Кожухное |  | Открытое | Кожухное |
| 25% | - | - | - | - | - | - |
| 50% | 3,9 | 25,1 | 31,8 | - | - | - |
| 75% | 5,4 | 18,1 | 23,0 | 5,9 | 16,6 | 21,0 |
| 100% | 7,1 | 13,8 | 17,5 | 7,9 | 12,4 | 15,7 |
| 110% | 7,9 | 12,4 | 15,7 | _ | _ | _ |
| ВНИМАНИЕ: расход топлива может незначительно изменяться из-за различий в условиях эксплуатации |

| Генератор переменного тока |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 4-х полюсный |  | Стандарты: | Высокое качество выходного напряжения: |
| ■ Подшипники с постоянной консистентной смазкой |  | ■ IEC 60034 |  |
| ■ Класс изоляции H |  | ■ ISO 8528/3 | ■ THD < 4% |
| ■ Безщеточный |  |  | ■ THF (IEC) < 2% |
| ■ Шаг обмотки по пазам 2/3 |  |  | ■ TIF (NEMA) < 50 |
| ■ Электронная регулировка выходного напряжения |  |  |  |
| ■ Встроенный фильтр электромагнитных помех в соответствии с требованиями ЕС |  |  |  |
| ■ Присоединение к двигателю через дискoвую муфту |  |  |  |
| Для моделей с системами возбуждения AREP или MAUX |  |  |  |
| ■ Система возбуждения с питанием от дополнительной обмотки статора |  |  |  |
| ■ Трехкратная перегрузка по току в течение 10 сек (минимально) |  |  |  |

| Модель | LSA 42.3 VS3 | ECP28-VL/4 | LSA 42.3 L9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор | LEROY SOMER | MECC ALTE | LEROY SOMER |
| Напряжение | 400/230 | 400/230 | 230 |
| Частота | 50 | 50 | 50 |
| Мощность | 35,2 | 32,5 | 40 |
| Кол-во выходных клемм | 6 | 6 | 6 |
| Исполнение по IP | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Система возбуждения | SHUNT | MAUX | SHUNT |
| Регулятор возбуждения | R 220 | DSR | R 220 |
| Стабил. напряжения, % | ±0,5 | ±1 | ±0,5 |
| КПД при 100% нагрузке | 88 | 88 | 91 |
| X"d, о.е. | 8,3 | 8,8 | 5,8 |
| T"d, мс | 5 | 14 | 5 |
| Xo, о.е. | 15,34 | 2,8 | 14,19 |
| ОКЗ | 0,45 | 0,62 | 0,47 |

Комплектация, номинальная мощность

| Тип: | D30P | Генератор |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение |  | LSA 42.3 VS3 | ECP28-VL/4 | LSA 42.3 L9 |
|  | 415/240 В | Основная/Резервная мощности (кВА) | 31/33 | 30/33 |  |
|  | 400/230 В |  | 31/33 | 30/33 |  |
|  | 380/220 В |  | 31/33 |  |  |
|  | 220В |  |  |  | 30/33 |
| Модели: | Открытое исполнение | DPA 35E LS | DPA 35E ME | DPA 35E LS MF |
|  | Кожухное исполнение | DPAS 35E LS | DPAS 35E ME | DPAS 35E LS MF |

Все генераторы имеют маркировку CE, что подтверждает соответствие требованиям следующих директив:

■ 2006/42/CE Machine Safety.

■ 2006/95/CEE Low Voltage.

■ 2004/108/CE Electromagnetic compatibility.

■ 97/68/CE Gases and contaminating particles emissions.

■ 2005/88/CE Noise emissions of machines outdoors in soundproof generator sets.

■ ISO 8528

■ ISO 3046

■ BS 5000

■ IEC 60034

| Функции |  |
| --- | --- |
| ■ Непосредственный контроль сети | ■ RS232 и RS485 коммуникационные порты с поддержкой протокола MODBUS RTU |
| ■ Независимые кнопки выбора режимов работы |  |
| ■ Режимы работы: ПУСК, ОСТАНОВ, АВТО, РУЧНОЙ и ТЕСТ | ■ DSEnet порт для связи с платами расширения |
| ■ СИД для индикации аварий и режимов работы | ■ CAN-порт для связи с электронным блоком управления двигателя |
| ■ 32-битный микропроцессор |  |
| ■ Подсвечиваемый ЖК дисплей |  |
| ■ 5 кнопок навигации по меню |  |
| ■ Управление переключением АВР |  |
| ■ 6 Цифровых программируемых входов |  |
| ■ 4 Цифровых программируемых выхода |  |
| ■ USB порт |  |
| ■ Возможность увеличения количества программируемых входов и выходов |
| ■ Совместимое с Windows ПО для полного конфигурирования настроек |
| ■ Программируемый журнал событий с записью аварий, пусков и остановов (250 записей) |
| ■ Возможность мониторинга в сети Ethernet (необходим дополнительный модуль DSE 865) |
| ■ Возможность WEB - мониторинга (необходим дополнительный модуль DSE 890) |

Управляющий контроллер DSE 7320

Силовые подключения

| Напряжение, В | 400/230В | 230В |
| --- | --- | --- |
| Частота, Гц | 50Гц | 50Гц |
| Автомат защиты генератора, А | 4P 50А | 3Р 160А |

Шкаф автоматического ввода резерва (АВР)

| АВР на базе переключателей со встроенной механической и электрической блокировкой встречного включения. |
| --- |
| Напряжение | 400/230В | 230В |
| Частота | 50Гц | 50Гц |
| Переключатель | Контакторы 4P 60А | ATyS 3S 160А | Опции АВР |
| Габариты | 400х500х210 | 600х450х250 | ■ DSE 331/3 - контроллеры удаленного запуска |
| Вес | 16 | 21 |
| Исполнение | Настенное | Настенное |
| Защита по IP | IP 66 | IP 54 |

| Опции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Механические |  | Двигатель |
| o Гальванизированный поддон |  | o Электронный регулятор |
| o Поддон, встроенный в раму |  | o Фильтр-водоотделитель повышенной производительности |
| o Встроенный топливный бак 24Ч |  | o Резидентный глушитель -35 дБ(А) |
| o Встроенный топливный бак 48Ч |  | o Ручной насос откачки масла |
| o Дополнительные двустенные топливные баки |  |  |
| o Быстроразъемные соединения (топливо) |  | Генератор переменного тока |
| o Система автоподкачки топлива |  | o Система возбуждения: AREP, PMI или PMG |
| o Окраска кожуха в нестандартный цвет |  | o Антиконденсатные подогреватели обмоток |
| o Виброопоры |  | o Система защиты изоляции от неблагоприятных условий среды |
| o УЗО |  | o Специальные регуляторы выходного напряжения |
| Панель управления |  |  |
| o DSE 2510/20 - Выносной дисплей |  | Параллельная работа для резервирования основной сети |
| o DSE 2157 - Программируемые сухие контакты |  | o IG-NT (SPtM) |
| o DSE 2130 - Программируемые цифровые входы |  | o IG-NT (MINT) |
| o DSE 2548 - Программируемые СИД |  | o DSE 8620 |
| o DSE 865 / 860 - TCP/IP модуль |  | o DSE 8610 o GSM модем (для плат с RS232-портом) |
| o DSE890 Webnet Gateway (Ethernet, GPRS и GPS) |  |  |
| o DSE891 Ethernet Gateway |  | Параллельная работа |
| o DSE892 SNMP Gateway |  | o DSE 8610 |
| o DSE 9130 Зарядное устройство АКБ (12В, 5А) |  | o IG-NT (MINT) |
| o Аналоговые измерительные приборы |  |  |

| Запчасти и расходные материалы для ТО (*) |  |  |
| --- | --- | --- |

| Наработка | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 Мч | 500 Мч | 750 Мч | 1000 Mч | 1250 Mч | 1500 Mч | 1750 Mч | 2000 Мч |
| Масляный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топливный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Воздушный фильтр |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Ремень вентилятора |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Ремень генератора |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

*Состав уточняйте у Вашего дилера GESAN

Grupos Electrógenos Europa, S.A. имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и PECAL.

Компания GESAN оставляет за собой право вносить изменения в приведенные выше технические характеристики

без предварительного уведомления.

Вся продукция изготовлена в Zaragoza Competence Center.

Указанные вес и размеры соответствуют моделям стандартного исполнения.