| Модель QI 10MF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытое исполнение |  |  |
| Преимущества •Проектирование и производство обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики •Качественные комплектующие гарантируют высокую надежность •Подъемная рама облегчает перемещение и погрузку •Упрощенная замена и пополнение эксплуатационных жидкостей •Имеется легкий доступ к панели управления и силовым клеммам •Конфигурируемая контрольная панель с расширенными функциями мониторинга •Широкий ряд опционального оборудования |  |  |
|  |  | Мощность |
|  |  |  | Основная | Резервная |
|  |  | Напряжение | кВА | кВт | кВА | кВт |
|  |  | 230 В | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 8,2 |
|  |  | Основная мощность - PRP (ISO 8528/1 (2005)) Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку без ограничения годовой наработки. Допустимы 10% перегрузки в течение 1 часа через каждые 12 часов работы. Резервная мощность - ESP (ISO 8528/1 (2005)) Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку в случае отказа основной сети. Перегрузки от указанной резервной мощности недопустимы. Мощность определена при 25 ºC, 100 кПа и 30% относительной влажности |
| Технические характеристики | 50Гц |  |  |
| Габариты и вес |  |  | Класс применения | G2 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1500х840х1100 |  | ■ Класс применения в соответствии с ISO 8528/5 (2005) характеризует качество вырабатываемой электроэнергии в установившихся режимах работы генератора при различных уровнях нагрузки, а также в переходных процессах, вызванных ступенчатым изменением нагрузки. |
| Вес, кг | 445 |  |  |
| Емкость топливного бака, л | 55 |  |  |
|  |  |  | Таблица расхода топлива (Расход – л/час, Автономия – час) |
| Двигатель |  |  |  | Основной режим | Резервный режим |
| Производитель | KUBOTA |  | Нагрузка | Расход | Автономия | Расход | Автономия |
| Модель | D1105-BG-50HZ |  | 25% | 1,5 | 36,7 |  |  |
| Скорость, об/мин | 1500 |  | 50% | 1,6 | 34,4 |  |  |
| Мощность, кВт | 9,5 |  | 75% | 2,1 | 26,2 |  |  |
| Топливо | Дизельное |  | 100% | 2,5 | 22 | 3 | 18,3 |
| Кол-во цилиндров | 3L |  |  |
| Объем двигателя, см.куб. | 1 120 |  | Генератор переменного тока | Mecc Alte |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 |  | ■ 4-х полюсный |
| Ход поршня, мм | 78 |  | ■ Подшипники с постоянной консистентной смазкой |
| Степень сжатия | 24:1 |  | ■ Класс изоляции H |
| Регулятор | Механический |  | ■ Безщеточный |
| Система охлаждения |  |  | ■ Шаг обмотки по пазам 2/3 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |  | ■ Электронная регулировка выходного напряжения |
| Объем системы охлаждения, л | 3,1 |  | ■ Встроенный фильтр электромагнитных помех |
| Поток от вентилятора, м.куб/мин | Нет данных |  | ■ Присоединение к двигателю через дискoвую муфту |
| Система смазки |  |  | ■ Трехкратная перегрузка по току в течение 10 сек (мин.) |
| Емкость, л | 5,1 |  | Модель | ECP3-2L/4A |
| Расход масла на угар, % | 1 |  | Напряжение, В | 400/230 |
| Система забора воздуха |  |  | Частота, Гц | 50 |
| Объем на горение, м.куб/мин | 3,1 |  | Мощность, кВА | 9,6 |
| Воздушный фильтр | Средний |  | Кол-во выходных клемм | 6 |
| Выхлопная система |  |  | Исполнение по IP | IP 23 |
| Температура газов, ºC | 365 |  | Система возбуждения | MAUX |
| Объем выхлопа, м.куб/мин | Нет данных |  | Регулятор возбуждения | DSR |
| Кол-во глушителей | 1 |  | Стабил. напряжения, % | ±1 |
| Выходной диаметр, “ | Нет данных |  | КПД при 100% нагрузке | 86 |
| Снижение уровня шума выхлопа | 9дБА |  | X"d, о.е. | 15,2 |
| Стартерная система |  |  | T"d, мс | 14 |
| Напряжение, В | 12В |  | Xo, о.е. | 6 |
| Тип АКБ | 2 х 12В 74АЧ – 680А |  | ОКЗ | 0,9 |
| Зарядное устройство | DSE 9150 - 12В 2A |  |  |  |

| Функции |
| --- |
| ■ Непосредственный контроль сети |
| ■ Независимые кнопки выбора режимов работы |  |
| ■ Режимы работы: ПУСК, ОСТАНОВ, АВТО |
| ■ СИД для индикации аварий и режимов работы |  |
| ■ 32-битный микропроцессор |
| ■ Подсвечиваемый ЖК дисплей |  |
| ■ 5 кнопок навигации по меню |
| ■ Управление переключением АВР |  |
| ■ 4 Цифровых программируемых входов |
| ■ 4 Цифровых программируемых выхода |  |
| ■ USB порт |
| ■ Возможность увеличения количества программируемых входов и выходов |
| ■ Совместимое с Windows ПО для полного конфигурирования настроек |
| ■ Программируемый журнал событий с записью аварий, пусков и остановов (15 записей) |
| ■ Возможность WEB - мониторинга (необходим дополнительный модуль DSE 890) |

Управляющий контроллер DSE 4620

Силовые подключения

| Напряжение, В | 230В |  |
| --- | --- | --- |
| Частота, Гц | 50Гц |  |
| Автомат защиты генератора, А | 2P 32А |  |

| Шкаф автоматического ввода резерва (АВР) АВР на базе переключателей со встроенной механической и электрической блокировкой встречного включения. |
| --- |
| Напряжение | 230В |  |
| Частота | 50Гц |  |
| Переключатель | Контакторы 3P 40А |  | Опции АВР |
| Габариты | 300х400х210 |  | ■ DSE 331/3 - контроллеры удаленного запуска |
| Вес | 10 |  |
| Исполнение | Настенное |  |
| Защита по IP | IP 66 |  |

| Доступные опции |
| --- |
| Доступность опций для конкретной модели ДЭС уточняйте у Вашего дилера GESAN Line |
| Механические |  | Двигатель |
| o Встроенный топливный бак 24Ч с поддоном |  | o Фильтр-водоотделитель повышенной производительности |
| o Выравнивающие опоры |  | o Ручной насос откачки масла |
| o Рым-болт |  | o Защита горячих частей двигателя |
| o Быстроразъемные соединения (топливо) |  | o Системы автоподкачки топлива |
| o Окраска кожуха в нестандартный цвет |  |  |
| Панель управления |
| o DSE 2510/20 - Выносной дисплей |  | o DSE890 Webnet Gateway (Ethernet, GPRS и GPS) |
| o DSE 2157 - Программируемые сухие контакты |  | o DSE891 Ethernet Gateway |
| o DSE 2130 - Программируемые цифровые входы |  | o DSE892 SNMP Gateway |
| o DSE 2548 - Программируемые СИД |  | o GSM-модем |
| o DSE 865 / 860 - TCP/IP модуль |  |  |
| Параллельная работа для резервирования основной сети |
| o DSE 8610 (MINT) |  | o DSE 8620 |

Grupos Electrógenos Europa, S.A. имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и PECAL.

Компания Atlas Copco оставляет за собой право вносить изменения в приведенные выше технические характеристики

без предварительного уведомления.

Вся продукция изготовлена в Zaragoza Competence Center. Указанные вес и размеры соответствуют моделям стандартного исполнения.